平安大戏院消防系统

维护保养项目

报价邀请函

编号：YCDYPADXY-20241220

广州市演出电影有限公司平安大戏院

2024年12月

尊敬的消防服务类合作供应商：

广州市演出电影有限公司平安大戏院需要对戏院的消防系统设备进行维护保养服务，现邀请符合条件的供应商提供消防设备维护保养服务，本次项目评选使用合理低价法，请在规定时间内提交项目报价函（见附件一）。

- 项目背景及说明

平安大戏院位于广州市荔湾区第十甫路125号的2、3层。

- 项目信息表

| 项目名称 | 2025-2026年平安大戏院消防系统维护保养项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | YCDYPADXY-20241220 |  |  |  |
| 项目地址 | 平安大戏院位于广州市荔湾区第十甫路125号 |  |  |  |
| 联系人 | 叶工 | 电 话 | 020-83822108 |  |
|  |  | 移动电话 | 13622261780 |  |
|  |  | 邮 箱 | gcjsb83880791@126.com |  |
|  |  | 通信地址 | 广州市越秀区建设三马路新时代大厦二楼 |  |
| 现场勘察联系方式 | 叶工 |  | 电话 | 13622261780 |
| 项目内容 | 为平安大戏院的消防系统设备、设施提供维护、保养、抢修服务并完成相关维护保养工作记录登记等。 |  |  |  |
| 报价方式 | 报价函报价（见附件一） |  |  |  |
| 邀请函发出时间 | 2024年12月 20日9：00开始-2024年12月26日17：30结束 |  |  |  |
| 现场勘察时间 | 2024年12月 22日9：00开始-2024年12月25 日17：30结束 |  |  |  |
| 保证金 | 无 |  |  |  |
| 文件递交时间 | 2024年 12月27日9：00开始-2024年12月27日9：30结束 |  |  |  |
| 报价有效期 | 投标截止日后365个日历天内有效 |  |  |  |
| 报价文件分数 | 一式贰份，要求每份盖公章及骑缝章 |  |  |  |
| 文件递交 | 递交至：广州市演出电影有限公司 地址：广州市越秀区建设三马路新时代大厦二楼 接收人：叶工 文件接受截止时间： 2024年12月27日上午09：30结束 |  |  |  |
| 报价文件开启及评选时间 | 时间：2024年12月27日上午10：00 地点：广州市越秀区建设三马路新时代大厦二楼 |  |  |  |
| 现场勘察 | 自愿自行组织 |  |  |  |
| 评标办法 | 合理低价法 |  |  |  |
| 费用限额 | 不超过2万元人民币 |  |  |  |
| 技术要求 | 见下要求 |  |  |  |
| 商务要求 | 见下要求 |  |  |  |
| 资质要求 | 见下要求 |  |  |  |

- 项目内容

  - 项目名称：2025-2026年平安大戏院消防系统维护保养项目

  - 项目地点：广州市荔湾区十甫路125号

  - 项目范围：

为采购人指定的消防系统设备、设施提供日常的维护、保养、抢修服务，并做好维护保养记录的工作：

1、火灾自动报警及联动控制系统

2、消火栓灭火及联动控制系统

3、自动喷淋水灭火及联动控制系统

4、防、排烟系统

5、消防电源及安全疏散、应急照明系统

6、消防水泵及控制系统

7、公共部分灭火器材

- 维护保养规范

１、每月定期对火灾报警主机、联动控制柜，消防水泵设备，防、排烟风机控制箱，水池、水箱，消防箱内置设施，消火栓管网、阀门、水泵接合器，防火门、应急照明、疏散指示做巡回检查。

2、每月按防火区域的15％对火灾报警及联动控制系统抽检测试（包括烟温探测器、消火栓按钮、手报、防排烟阀、楼层警铃、事故广播、消防电话）做到全点每年一次。

3、每月对主要设备均做一次功能测试，包括火灾报警及联动控制主机、消防水泵、防排烟风机等。

4、每次系统巡回检查、抽检测试或维修保养完成后,均要填写消防工程维修保养记录,甲、乙双方有关人员签字盖章确认,双方各执一份存档。

5、半年及年终对消防系统做一次全面测试及保养,并出具测试记录报告。

6、实行24小时全天候优质服务,消防系统出现突发性事故故障时,接到报修通知后于4小时内赶到现场处理,一般故障24小时内排除（特殊情况除外）。

- 维护保养要求

- 应符合广州市消防局对消防系统检查验收的标准及有关国家规范,并确保消防系统的正常运行。

- 中标方将需更换的设施设备或必须进行的小型维修工程（产品资料、工程量清单及报价）以书面方式详细报告采购人，所提供的报价需优于市场价格。

- 商务要求

- 报价文件需要考虑为完全包干综合价，该综合价为承包人按照合同约定完成合同全部义务后所适用的总价格。该综合价应包括但不限于现场测绘费、差旅费、加班费、技术咨询、保险费、高空作业费、利润、税金、政策性文件规定的各项应有费用及合同明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的费用及其他为完成本合同工作所需的一切费用。不论报价书中的项目特征是否描述完全，都将被认为已包括实施对应项目所有工作内容及完成此工作内容而必须的各种辅助工作的费用。

- 系统设备维护保养服务期为 12 个月。

- 要求报价方自行到项目地勘察

- 本次评选入选单位为合理低价法

- 维保单位公司注册地在广州地区或在广州地区设立办事处，确保响应时间不超过2 小时。

- 付款方式：

1、成交供应商签订合同文件后，使用单位向成交供应商支付合同总额的50% 。

2、在消防系统设备维护保养服务期满后的10个工作日内，使用单位向成交供应商支付合同总额剩余的 50% 。

3、每期费用在成交供应商出具等额普通税务发票后由使用单位进行支付。

- 验收标准

检查完成消防维保项目后需要提供：检测记录、检测照片、检测音视频资料、不合格项汇总情况单、维修整改记录报告，每半年出具消防检测报告，由使用单位存档。

- 文件递交方式

1、文件可通过邮寄的方式提供

2、文件接收人：

- 单位名称：广州市演出电影有限公司

- 地址：广州市越秀区建设三马路11号新时代大厦（附楼）二楼工程技术部

- 接收人：叶工

- 电话：13660071628

- 邮箱：gcjisb83880791@126.com

附件一：

项目报价单

| 项目名称 | 2025-2026年平安大戏院消防系统维护保养项目 |
| --- | --- |
| 项目编号 | YCDYPADXY-20241220 |
| 技术要求 | 详见报价邀请函 |
| 报价要求 | 1.报价含全部费用（服务费、税费等各种费用） 2.只接受―次性报价，报价视同接受项目需求书全部要求。 3.请于2024年12月27日上午9：30前完成报价单的填写并密封后递交至我司。 电话：13660071628 (叶工) 邮件：gcjsb83880791@qq.com 地址：广州市越秀区建设三马路11号新时代大厦附楼二楼 |
| 报价区（报价单位填写） | 报价总额：¥ 元 （大写： ） 报价单位：（盖章） 报价日期： 年 月 日 联系人： 电话： 邮件： 单位地址： |