广州市演出电影有限公司

空调设备维护保养项目

报价邀请函

编号：YCDY-20250205

广州市演出电影有限公司

2025年2月

有限公司：

广州市演出电影有限公司是广州市文化广电新闻出版局直属国有企业，前身是广州市属文化事业单位广州市演出公司和广州市电影公司，成立于1956年。根据广州市委、市政府文化体制改革的部署，2010年1月28日，公司完成整体合并后实施转企改制，工商执照注册变更登记名称为“广州市演出电影有限公司”（以下简称“公司”），公司类型为“有限责任公司（国有独资）”，注册资本6379.7万元。广州市演出电影有限公司是一家以剧院、电影院、演出经纪、影片发行、物业租赁、舞蹈培训、对外投资等多种经营的综合性企业。

项目背景及说明

广州市演出电影有限公司位于广州市越秀区建设三马路新时代大厦（附楼）二楼，需要维护保养的空调设备包括壁挂式空调、吸顶式空调、柜式空调。

平安大戏院位于广州市荔湾区的上下九步行街，第十甫路125号，影院位于2-3楼，戏院在去年完成装修翻新改造，需要维护保养的空调设备包括VRV系统的中央空调及对应的风机系统。

永汉电影院位于广州市越秀区北京路步行街，文明路和北京路交接处，北京路186号，影院位于3楼。电影院的空调系统是水冷式中央空调系统，包括中央空调机、冷却塔、水泵系统，冷却塔安装在4楼天台，空调设备安装在3楼天花。

蓓蕾剧院位于广州市越秀区人民北路875号，需要对剧院内的中央空调设备进行维护保养。

广州电影院位于广州市越秀区沿江一路65号，需要维护保养的空调设备为影院的独立中央空调系统。

少儿培训中心位于广州市越秀区海珠中路249号二楼，需要维护保养的空调设备包括会议室、培训室、休息区、大堂的吸顶式空调，及办公室的壁挂式空调。

永汉电影院（金沙汇店）位于广州白云区金沙洲路111号金沙汇购物中心4楼，需要维护保养的空调设备为影院的独立中央空调系统，系统具有2台空调主机均需进行维保服务。

项目信息表

| 项目名称 | 广州市演出电影有限公司空调设备维护保养项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | YCDY-20250205 |  |  |  |
| 项目地址 | - 广州市演出电影有限公司位于越秀区建设三马路11号 - 平安大戏院位于广州市荔湾区第十甫路125号 - 永汉电影院位于广州市越秀区北京路186号 - 蓓蕾剧院位于广州市越秀区人民北路875号 - 广州电影院位于广州市越秀区沿江一路65号 - 少儿培训中心位于广州市越秀区海珠中路249号 - 永汉电影院（金沙汇店）位于广州白云区金沙洲路111号 |  |  |  |
| 联系人 | 叶炳新 | 电 话 | 020-83880791 |  |
|  |  | 移动电话 | 13622261780 |  |
|  |  | 邮 箱 | 595425627@qq.com |  |
|  |  | 通信地址 | 广州市越秀区建设三马路新时代大厦二楼 |  |
| 现场勘察联系方式 | 叶炳新 |  | 电话 | 13622261780 |
| 项目内容 | 对指定的空调设备提供月度、年度的维护保养服务及紧急抢修服务，以及中央空调设备的水质处理服务，建立中央空调设备维修、保养、故障的记录档案，呈交相关的空调维护保养工作报告等。 |  |  |  |
| 报价方式 | 邀请报价 |  |  |  |
| 邀请函发出时间 | 2025年2月05日9：00开始-2025年2月12日17：30结束 |  |  |  |
| 现场勘察时间 | 2025年2月05日9：00开始-2025年2月12日17：30结束 |  |  |  |
| 工程限额 | 本工程限额不超过38000元。 |  |  |  |
| 保证金 | 无 |  |  |  |
| 文件递交时间 | 2025年2月13日9：00开始-2025年2月20日9：30结束 |  |  |  |
| 报价有效期 | 投标截止日后365个日历天内有效 |  |  |  |
| 报价文件分数 | 一式三份，要求每份盖公章及骑缝章 |  |  |  |
| 文件递交 | 递交至：广州市演出电影有限公司 地址：广州市越秀区建设三马路新时代大厦二楼物业工程部 接收人：叶炳新 文件接受截止时间：2025年2月25日上午9：30结束 |  |  |  |
| 报价文件开启及评选时间 | 时间：2025年2月25日上午10：00 地点：广州市越秀区建设三马路新时代大厦二楼放映室 |  |  |  |
| 现场勘察 | 自愿自行组织 |  |  |  |
| 投标主体 | 本项目不接受联合投标 |  |  |  |
| 评标办法 | 合理低价法 |  |  |  |
| 技术要求 | 见下要求 |  |  |  |
| 商务要求 | 见下要求 |  |  |  |

项目要求

资质证明

- 供应商资质应符合以下其中一项：

  - 具备住建部门颁发的建筑机电安装工程专业承包叁级或以上。

  - 供应商的空调维保人员应具备省人社部和职业技能中心盖章颁发的制冷设备维修工证书，并在供应商单位缴纳社保。

- 为采购人提供空调设备的维护、保养、修理服务的作业人员应具备制冷设备维修工职业资格证书。

- 供应商须具有自2019年1月1日至今承接（以合同签署日期为准）并完成的同类项目业绩，以合同复印件加盖公章复核。

项目范围

为采购人指定的空调设备（见下表）提供日常的维护、保养、抢修服务，并做好维护保养记录的工作。

空调设备维保清单

| 序号 | 运行地点 | 空调类型 | 空调品牌/规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广州市越秀区建设三马路11号新时代大厦（附楼）二楼 广州市演出电影有限公司 | 风管机 | 风管机 | 2 | 台 |
|  |  | 吸顶空调 | 三菱吸顶空调 | 5 | 台 |
|  |  | 壁挂式空调 | 壁挂式空调 | 22 | 台 |
| 2 | 广州市荔湾区第十甫路125号 平安大戏院 | 中央空调 | 日立中央空调 HITACHI RCU120WHZ-AE | 1 | 台 |
|  |  |  | 冷却塔 | 1 | 个 |
|  |  |  | 冷却水处理 | 1 | 项 |
| 3 | 广州市越秀区北京路186号 永汉电影院 | 中央空调 | 日立中央空调 HITACHI RCU80 | 1 | 台 |
|  |  |  | 冷却塔 | 1 | 个 |
|  |  |  | 冷却水处理 | 1 | 项 |
| 4 | 广州市越秀区人民北路875号 蓓蕾剧院 | 中央空调 | 格力中央空调 LSBLG430H | 2 | 台 |
|  |  |  | 冷却塔 | 2 | 个 |
|  |  |  | 冷却水处理 | 1 | 项 |
| 5 | 广州市越秀区沿江西路65号 广州电影院 | 中央空调 | 日立中央空调 HITACHI RCU80 | 1 | 台 |
|  |  |  | 冷却塔 | 1 | 个 |
|  |  |  | 冷却水处理 | 1 | 项 |
| 6 | 广州市越秀区海珠中路249号 儿童电影院2楼培训中心 | 吸顶空调 | 2匹冷暖吸顶空调KFR-51QW/Y-B(D3) | 1 | 台 |
|  |  |  | 3匹冷暖吸顶空调KFR-72QW/Y-B(D3) | 7 | 台 |
|  |  | 壁挂式空调 | 1匹冷暖壁挂空调KFR-26GW/Y-DA400(03) | 3 | 台 |
| 7 | 广州白云区金沙洲路111号永汉电影院 金沙汇店 | 中央空调 | 格力中央空调 LSQWRF130M/NAB | 2 | 台 |

- 供应商应当按照空调设备维护保养的相关国家和行业规定对采购人指定的空调设备提供月度、年度的维护保养服务及紧急抢修服务，以及空调系统的水质处理服务。

- 对空调设备系统建立维护保养记录档案，包括设备的维修、保养、故障的日志或记录。

- 定期向采购人报告空调设备的运行情况、包括零部件使用情况、易损件的更换情况、中央空调循环冷却水的水质情况等。

维护保养服务内容：

- 空调系统的紧急检修和指导服务

  - 在收到采购人紧急维修通知后，应在4小时内安排专业人员到达项目现场，提供空调系统设备的故障维修服务。

  - 按客户的实际需求，提供空调设备的维护保养服务和指导培训。

- 壁挂式及柜式空调的维护保养服务

  - 提供每年一次对壁挂式空调进行排气服务、检查壁挂式空调的排气阀是否完好。

  - 提供每年一次对壁挂式空调系统管路进行清理，排出铁锈尘土等杂物、向系统添加药物，防止铜管产生铁锈。

  - 提供每年一次使用中性肥皂水擦拭保护外机服务，减少潮湿空气对空调外机侵蚀。

  - 提供每年一次的壁挂式空调的内机和外机清洗服务

    - 对空调内机的前盖、角落、通风孔和导风板等进行擦拭和吸尘清理。

    - 对空调滤网进行清洁，不能把过滤网折坏。

    - 使用专业的洗涤剂对空调散热片进行清洗。

    - 使用专业的药水、清洁剂对空调主机进行清洗、上机油等工序。

  - 提供每年一次的柜式空调的内机和外机清洗服务

    - 拆除柜式空调下半部分的外壳面板，擦拭、清理前面板内面的灰尘和堆积物，清洗进风过滤网。

    - 拆下柜机上半部出风口前面板，擦拭、清理前面板内面的灰尘和堆积物用，使用高压机清洗翅片。

    - 拆下风轮防护板，拧下风轮与电机轴的固定螺丝，取下风轮单独清洗干净，并清理风轮防护板。

    - 清洗接水盘、确保排水管没有污垢和杂物堵塞，流水通畅。

- 中央空调系统的月度检查服务

  - 检查冷水机组运转状况、运行状态参数(如温度、压力)和安全保护装置°

  - 检查压缩机的油压、油量及润滑系统的工作情况。

  - 检查制冷系统冷媒的循环情况。

  - 检查冷凝器及蒸发器运行中的冷媒温度、压力和水温、水压等参数。

  - 检查压缩机是否存在异常声响、震动及高温，并排除故障。

  - 检查电气控制屏、启动屏的电器元件及保护开关是否能够正常运行。

  - 检查水泵电机是否正常运转和设备耐久度，是否需要更换，优化水泵的交替使用，增加水泵使用的设备耐久度。

  - 电柜的绝缘检查。

  - 冷却塔的电机、洒水系统检查。

  - 每季度清洗冷凝器过滤网一次。

  - 呈交相关的空调维护保养工作报告。

- 中央空调系统的年度检查服务

  - 检查电路板、压缩机、冷疑器、蒸发器、安全阀、压力保护器、防冻保护器、交流接触器、膨胀阀及制冷系统、水泵、电柜、冷却塔及阀门是否损坏而需要更换。

- 中央空调冷却循环水的处理服务

  - 空调系统的冷却循环水，因空调的长期运行易受到污染，在冷却塔中受阳光照射容易滋生藻类和微生物，发生设备及管道腐蚀、结垢和菌藻、青苔等一系列问题，造成水电浪费和设备寿命缩短，甚至无法保证安全运行，供应商需要采用化学清洗及相关方法解决以上问题。

  - 空调系统的水质处理工程，主要内容有:中央空调冷却水系统的清洗、日常保养和水样分析。

  - 本工程所需之化学药剂包括:清洗剂，缓蚀剂，预膜剂，缓蚀阻垢剂，杀菌剂等由供应商提供。

  - 首先采用化学清洗的方法，把面锈、垢、油污等从水路系统中清洗出来，然后进行预膜工序，使水路系统金属材料覆盖一层保护膜，起防止腐蚀的作用。

  - 在空调开机使用期间，保养服务的内容包括:

    - 提供每年不少于3次的水质处理服务，包括投加水处理药剂、调节水质，取水样分析，送水样报告等工作。其中所投放的粉剂药剂，必须先行充分溶解转换成药液后再行投放。每次工作完毕应由采购人的技术人员签名确认。

    - 提供每年不少于3次的冷却水水质分析并向采购人提交水质报告单一份。

    - 提供每年不少于3次的冷却塔底及膨胀水箱信的沉积污泥清理服务。在空调运行期间，根据水质变化情况提供排污服务。

    - 当水质出现异常情况时，需分析问题发生原因并提供解决方案。

    - 供应商的作业技术人员必须遵守物业管理处规定的各项规章削度。

    - 供应商的药物存放于项目现场时必须摆放整齐，由供应商负责保管。

  - 在空调设备停止运行期间，需要使用清水冲洗冷却塔，并对系统进行换水和添加药物处理，达到冬季保养的效果。在冬季保养期间，供应商需提供每月一次的技术员到场指导服务。

  - 空调冷却循环水的水质处理执行以下验收指标：

| (1) |  | 冷却水 | 冷冻水 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PH | 6.80-8.5 | 7.5-10.0 |
|  | 总硬度 mg/l | ≤600 | ≤600 |
|  | 总碱度 mg/l | ≤600 | ≤600 |
|  | 铁 mg/l | ≤1.0 | ≤1.0 |
|  | 铜 mg/l | ≤0.1 | ≤0.1 |
|  | 浊度 mg/l | ≤20 | ≤20 |
|  | 总溶固 mg/l | ≤2500 | ≤3000 |
| (2) | 腐蚀率 | 碳钢 | ≤0.125mm/a |
|  |  | 铜或铜合金 | ≤0.005mm/a |

服务要求

- 实施空调设备维护保养的操作应符合国家和行业的相关操作规范。

- 接到采购人通知，设备发生故障时，应当在 4 小时内抵达现场进行抢修处理。

商务要求

- 空调设备维护保养服务期为 12 个月。

- 本项目中标供应商须与采购人签订《空调设备维护保养框架协议》（见附件一），根据采购人的空调设备维保清单约定维保服务单价。

- 本项目工程价格须按实际提供维保服务的设备数量进行结算，中标供应商须和采购人指定的空调设备使用单位签订《空调设备维护保养合同》（见附件二）。

- 空调设备维护保养使用的辅助材料（如润滑油、面纱等）由供应商提供。

- 在保养服务期间，正常使用而损坏或报废的零配件、需要更换的配件及物料总价在100元以上的由甲方负责或乙方另行报价计费，总价在100元及以下的由乙方负责提供。

- 制冷系统大修另外计算人工费，包括维修压缩机、冷疑器、蒸发器、安全阀、膨胀阀及制冷系统检漏补漏、水泵、风柜电机、冷却塔及阀门。

合同款支付及结算方式

- 成交供应商签订合同文件后，采购人向成交供应商支付合同总额的50%。

- 在空调设备维护保养服务期满6个月后的第5个工作日内，采购人向成交供应商支付合同总额的50%。

- 每期费用在成交供应商出具等额普通税务发票后由采购人进行支付。

报价文件构成

1、文件构成按以下顺序提供、编写及装订

- 《封面》（格式自定）

- 《目录》（格式自定）

- 《法定代表人授权委托书》（统一格式）

- 《企业简介》（格式自定）

- 《维护保养服务详细信息》（含详细技术方案、示意图、相关案例图片等）

- 《相关业绩》（格式自定）

- 《相关资质》（格式自定）

- 《报价表》（格式自定）（加盖公章）

2、文件提交要求：

（1）报价文件采用”微软Word”软件编写，涉及报价内容采用”微软Excel”软件编写。

（2）报价文件需要按要求装订成册。

（3）以上文件数量：一份正本，两份副本

3、封装要求：

（1）所有文件需要全部封装在同一个密封袋中。

（2）密封袋除由报价人用自制封条在每个开口处密封并加盖投标人公章和法定代表人印鉴各一枚并标以密封日期外，其正面须：

1)写明投标文件递交场所的名称和地址。

2)具有下列识别标志：

(I)项目名称“          ”

(II)项目编号：

(III)   年   月   日   时   分开标，此时间之前不得开封

(IV)注明投标人的名称、地址、邮编及联系电话，以便迟到的投标文件能被原封退回。

文件递交方式

1、文件及样板现场递交

2、文件收取资料

（1）单位名称：广州市演出电影有限公司

（2）地址：广州市越秀区建设三马路11号新时代大厦（附楼）二楼

（3）接收人：叶炳新

（4）电话：13622261780

- 附件一：

广州市演出电影有限公司

空调设备维护保养合同

合同编号：YCDY-20250118-1

项目名称：广州市演出电影有限公司空调设备维护保养项目

使用单位：广州市演出电影有限公司xx

维保单位：

签约时间：

使用单位（甲方）：广州市演出电影有限公司xx

联系人：叶炳新

电话：020-83874892、13622261780

维保单位（乙方）：

联系人：

电话：

本合同由甲方委托乙方就 广州市演出电影有限公司空调设备维护保养 项目进行技术服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各处意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

- 设备型号、数量、价格

| 序号 | 运行地点 | 空调类型 | 空调品牌/规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广州市越秀区建设三马路11号新时代大厦（附楼）二楼 广州市演出电影有限公司 | 风管机 | 风管机 | 2 | 台 |  |  |  |
|  |  | 吸顶空调 | 三菱吸顶空调 | 5 | 台 |  |  |  |
|  |  | 壁挂式空调 | 壁挂式空调 | 22 | 台 |  |  |  |
| 2 | 广州市荔湾区第十甫路125号 平安大戏院 | 中央空调 | 日立中央空调 HITACHI RCU120WHZ-AE | 1 | 台 |  |  |  |
|  |  |  | 冷却塔 | 1 | 个 |  |  |  |
|  |  |  | 冷却水处理 | 1 | 项 |  |  |  |
| 3 | 广州市越秀区北京路186号 永汉电影院 | 中央空调 | 日立中央空调 HITACHI RCU80 | 1 | 台 |  |  |  |
|  |  |  | 冷却塔 | 1 | 个 |  |  |  |
|  |  |  | 冷却水处理 | 1 | 项 |  |  |  |
| 4 | 广州市越秀区人民北路875号 蓓蕾剧院 | 中央空调 | 格力中央空调 LSBLG430H | 2 | 台 |  |  |  |
|  |  |  | 冷却塔 | 2 | 个 |  |  |  |
|  |  |  | 冷却水处理 | 1 | 项 |  |  |  |
| 5 | 广州市越秀区沿江西路65号 广州电影院 | 中央空调 | 日立中央空调 HITACHI RCU80 | 1 | 台 |  |  |  |
|  |  |  | 冷却塔 | 1 | 个 |  |  |  |
|  |  |  | 冷却水处理 | 1 | 项 |  |  |  |
| 6 | 广州市越秀区海珠中路249号 儿童电影院2楼培训中心 | 吸顶空调 | 2匹冷暖吸顶空调KFR-51QW/Y-B(D3) | 1 | 台 |  |  |  |
|  |  |  | 3匹冷暖吸顶空调KFR-72QW/Y-B(D3) | 7 | 台 |  |  |  |
|  |  | 壁挂式空调 | 1匹冷暖壁挂空调KFR-26GW/Y-DA400(03) | 3 | 台 |  |  |  |
| 7 | 广州白云区金沙洲路111号永汉电影院 金沙汇店 | 中央空调 | 格力中央空调 LSQWRF130M/NAB | 2 | 台 |  |  |  |
| 含税合计大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

第二条  空调设备维护保养内容

- 空调系统的紧急检修和指导服务

  - 在收到采购人紧急维修通知后，应在4小时内安排专业人员到达项目现场，提供空调系统设备的故障维修服务。

  - 按客户的实际需求，提供空调设备的维护保养服务和指导培训。

- 壁挂式及柜式空调的维护保养服务

  - 提供每年一次对壁挂式空调进行排气服务、检查壁挂式空调的排气阀是否完好。

  - 提供每年一次对壁挂式空调系统管路进行清理，排出铁锈尘土等杂物、向系统添加药物，防止铜管产生铁锈。

  - 提供每年一次使用中性肥皂水擦拭保护外机服务，减少潮湿空气对空调外机的侵蚀。

  - 提供每年一次的壁挂式空调的内机和外机清洗服务

    - 对空调内机的前盖、角落、通风孔和导风板等进行擦拭和吸尘清理。

    - 对空调滤网进行清洁，不能把过滤网折坏。

    - 使用专业的洗涤剂对空调散热片进行清洗。

    - 使用专业的药水、清洁剂对空调主机进行清洗、上机油等工序。

  - 提供每年一次的柜式空调的内机和外机清洗服务

    - 拆除柜式空调下半部分的外壳面板，擦拭、清理前面板内面的灰尘和堆积物，清洗进风过滤网。

    - 拆下柜机上半部出风口前面板，擦拭、清理前面板内面的灰尘和堆积物用，使用高压机清洗翅片。

    - 拆下风轮防护板，拧下风轮与电机轴的固定螺丝，取下风轮单独清洗干净，并清理风轮防护板。

    - 清洗接水盘、确保排水管没有污垢和杂物堵塞，流水通畅。

- 中央空调系统的月度检查服务

  - 检查冷水机组运转状况、运行状态参数(如温度、压力)和安全保护装置°

  - 检查压缩机的油压、油量及润滑系统的工作情况。

  - 检查制冷系统冷媒的循环情况。

  - 检查冷凝器及蒸发器运行中的冷媒温度、压力和水温、水压等参数。

  - 检查压缩机是否存在异常声响、震动及高温，并排除故障。

  - 检查电气控制屏、启动屏的电器元件及保护开关是否能够正常运行。

  - 检查水泵电机是否正常运转和设备耐久度，是否需要更换，优化水泵的交替使用，增加水泵使用的设备耐久度。

  - 电柜的绝缘检查。

  - 冷却塔的电机、洒水系统检查。

  - 每季度清洗冷凝器过滤网一次。

  - 呈交相关的空调维护保养工作报告。

- 中央空调系统的年度检查服务

  - 检查电路板、压缩机、冷疑器、蒸发器、安全阀、压力保护器、防冻保护器、交流接触器、膨胀阀及制冷系统、水泵、电柜、冷却塔及阀门是否损坏而需要更换。

- 中央空调冷却循环水的处理服务

  - 空调系统的冷却循环水，因空调的长期运行易受到污染，在冷却塔中受阳光照射容易滋生藻类和微生物，发生设备及管道腐蚀、结垢和菌藻、青苔等一系列问题，造成水电浪费和设备寿命缩短，甚至无法保证安全运行，供应商需要采用化学清洗及相关方法解决以上问题。

  - 空调系统的水质处理工程，主要内容有:中央空调冷却水系统的清洗、日常保养和水样分析。

  - 本工程所需之化学药剂包括:清洗剂，缓蚀剂，预膜剂，缓蚀阻垢剂，杀菌剂等由供应商提供。

  - 首先采用化学清洗的方法，把面锈、垢、油污等从水路系统中清洗出来，然后进行预膜工序，使水路系统金属材料覆盖一层保护膜，起防止腐蚀的作用。

  - 在空调开机使用期间，保养服务的内容包括:

    - 提供每年不少于3次的水质处理服务，包括投加水处理药剂、调节水质，取水样分析，送水样报告等工作。其中所投放的粉剂药剂，必须先行充分溶解转换成药液后再行投放。每次工作完毕应由采购人的技术人员签名确认。

    - 提供每年不少于3次的冷却水水质分析并向采购人提交水质报告单一份。

    - 提供每年不少于3次的冷却塔底及膨胀水箱信的沉积污泥清理服务。在空调运行期间，根据水质变化情况提供排污服务。

    - 当水质出现异常情况时，需分析问题发生原因并提供解决方案。

    - 供应商的作业技术人员必须遵守物业管理处规定的各项规章削度。

    - 供应商的药物存放于项目现场时必须摆放整齐，由供应商负责保管。

  - 在空调设备停止运行期间，需要使用清水冲洗冷却塔，并对系统进行换水和添加药物处理，达到冬季保养的效果。在冬季保养期间，供应商需提供每月一次的技术员到场指导服务。

  - 空调冷却循环水的水质处理执行以下验收指标：

| (1) |  | 冷却水 | 冷冻水 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PH | 6.80-8.5 | 7.5-10.0 |
|  | 总硬度 mg/l | ≤600 | ≤600 |
|  | 总碱度 mg/l | ≤600 | ≤600 |
|  | 铁 mg/l | ≤1.0 | ≤1.0 |
|  | 铜 mg/l | ≤0.1 | ≤0.1 |
|  | 浊度 mg/l | ≤20 | ≤20 |
|  | 总溶固 mg/l | ≤2500 | ≤3000 |
| (2) | 腐蚀率 | 碳钢 | ≤0.125mm/a |
|  |  | 铜或铜合金 | ≤0.005mm/a |

第三条  维护保养期限

本合同期限 12 个月，自    年    月    日起至    年    月    日止。甲乙双方同意期限届满后续约的，应当于期限届满30日前续签合同。

第四条  合同价格

- 合同总价为人民币大写（小写¥         元）

- 空调设备维护保养使用的辅助材料（如润滑油、面纱等）由供应商提供。

- 在保养服务期间，正常使用而损坏或报废的零配件、需要更换的配件及物料总价在100元以上的由甲方负责或乙方另行报价计费，总价在100元及以下的由乙方负责提供。

- 制冷系统大修另外计算人工费，包括维修压缩机、冷疑器、蒸发器、安全阀、膨胀阀及制冷系统检漏补漏、水泵、风柜电机、冷却塔及阀门。

第五条  结算方式

- 乙方账户信息如下：

单位名称：

开户银行：

账    号：

- 甲方开票信息：

企业名称：广州市演出电影有限公司xx

纳税人识别号：91440101190430588F

- 乙方签订合同文件后，甲方在5个工作日内向乙方支付合同总额的50%，即人民币大写         	元（小写¥       	  元）。

- 在空调设备维护保养服务期满 6 个月后，甲方在5个工作日内向乙方支付合同总额的50%，即人民币大写         	元（小写¥       	  元）。

- 每期费用在乙方出具等额普通税务发票后由甲方进行支付。

第六条  甲方权利、义务

（一）权利

1、有权监督乙方按照合同约定履行维护保养义务，发出故障通知或提出建议。

2、乙方提供的维护保养服务未达到约定的标准或要求的，甲方有权拒绝在维护保养记录上签字，并责令乙方整改。

（二）义务

1、除乙方无法解决故障的情况外，未经乙方书面许可不得将空调设备维护保养的相关工作转交非乙方人员处理。

2、应当为乙方提供维护保养所需的工作环境及用水用电。

3、甲方应注意减少空调冷却水溢流损失和水泵轴封损失，不能将冷却水和冷冻水作其它用途，对于正常操作必须的排污应给予配合。

第七条  乙方权利、义务

（一）权利

1、有权要求甲方提供维护保养所需的工作环境及相关资料。

2、有权要求甲方对空调设备维护保养的相关操作给予配合。

（二）义务

1、接到甲方的紧急故障通知后，应当在  4  小时内抵达现场进行处理。

2、作业中应当负责落实现场安全防护措施，保证作业安全。

3、不得以任何形式分包、转包。

4、对甲方人员进行空调维护保养操作的相关培训。

第八条  违约责任

（一）一方当事人未按约定履行义务给对方造成直接损失的，应当承担赔偿责任，并向对方支付合同总额5%的违约金。

（二）一方当事人无法继续履行合同的，应当提前30天通知另一方，并向对方支付合同总额10%的违约金。

（三） 甲方无正当理由未按照约定期限支付费用的，每延误一日应当向乙方支付延误部分费用千分之三的违约金。

（四）甲方违反约定允许非乙方人员进行空调维护保养工作的，乙方不负责其所引起的故障修复及责任。

（五）乙方的维护保养工作不符合合同约定的维护保养标准或要求的，乙方应当返工。

（六）因维护保养工作导致的人身伤亡或设备损坏、丢失的，由乙方承担全部责任。

第九条  合同的解除

（一）甲乙双方协商一致，可以解除合同。

（二）任何一方严重违约导致合同无法继续履行的，另一方可以解除合同。此外任何一方不得单方解除合同。

第十条  其他约定

（一）普通维修、重大维修、改造或甲方要求乙方提供本合同约定以外的增值服务的，双方均应当以书面形式另行约定。

第十一条  附则

本合同自双方签字盖章生效。本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应当采取书面形式，并经双方签字盖章确认，作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。

本合同一式  肆  份，甲方执  贰  份，乙方执  贰  份.

（以下无正文）

| 甲方（盖章）：广州市演出电影有限公司 委托代理人（签字）： 地址：广州市越秀区建设三马路11号新时代大厦（附楼）二楼 联系电话：020-83874892、020-83880791 日期： 年 月 日 |  |  |
| --- | --- | --- |

乙方（盖章）：

委托代理人（签字）：

地址：

联系电话：

日期：		年		月		日